## Схема
| Макет схемы теплоснабжения. |  |  |  | Утвержден
Распоряжением главы Ижевского
[5 empty] | сельского поселения |  |  | №
от « » ____________ 2013 г.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЖЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2028 ГОДА
2
Основанием для разработки схемы теплоснабжения | [5 empty] | Ижевского с/поселения
является Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Ижевское с/поселение |  |  | входит в состав Пижанского муниципального района Киров-
ской области и является одним из шести аналогичных административно - территориальных муниципальных образований ( поселений).
3
В состав сельского поселения входят: село Иж, село Соломино, деревни Павлово, Чекмари, Ветлугаи, Ларичи,Лом-Комары, Ларичи, Борок, Нагорная, Подгорная,Турусиново, Чуманеево, Коровино, Дуброва.
Административный центр поселения - д.Павлово.
Площадь поселения кв. км.
Таблица 1.
Численность постоянного населения (человек)
|  |  |  | На 14.10.2010 (ВПН-2010) | На 1.01.2011 | На 1.01.2012 | На 1.01.2013
Ижевское сельское поселение |  |  |  | 1329 | 1317 | 1290 | 1260
Таблица 2.
Общая площадь отапливаемых объектов
Поселение |  |  | Дома многоквартирные |  | Дома индивидуальные |  | Общественные здания
|  |  | Кол-во, ед. | Общая площадь, тыс.м² | Кол-во, ед. | Общая площадь, тыс.м² | Кол-во, ед. | Общая площадь, тыс.м²
Ижевское с\поселение |  |  | 92 | 17.8 | 313 | 15.3 | 7 | 7
Все жилые дома в поселении: индивидуальные и многоквартирные имеют печное отопление; все производственные объекты - индивидуальное отопление: электроотопление, либо печное отопление.
От котельных отапливаются только общественные здания: школы, дома культуры, детские сады, ФАПы и медпункты. Центрального отопления нет. Все отопление - от индивидуальных источников тепла. На всех котельных вид топлива - каменный уголь. Местные виды топлива ( дрова, торф) не применяются ввиду их отсутствия.
Основными поставщиками тепловой энергии в поселении являются: ОАО"Коммунэнерго" , арендующее для отопления детского сада и дома культуры в д.Павлово котельную № 11 и пмп "Пижанскагропромэнерго" , арендующее для отопления школы в д.Павлово котельную № 16 РУО.Остальные поставщики тепловой энергии - собственники отапливаемых объектов - управление образованием, отдел культуры, администрация сельского поселения.
2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Общая характеристика теплоснабжения |  |  |  |  | Ижевского с/поселения
приведена в приложении №1.
Количество отапливаемых отбъектов социальной сферы - 11;
Количество котельных - 3;
Потребность в тепле для отопления - 1 Гкал / час.
Установлено котлов - 5 шт. общей теплопроизводительностью 2 Гкал/час.
Выработка тепловой энергии - 2031 Гкал/год.
Расход топлива - 440 т.у.т. в год.
На двух котельных тепловые сети проложены воздушным способом общей протяженностью 674 м ; на одной - подземным - 25 м.
2.2. Существующие схемы теплоснабжения приложены в приложении №2.
Таблица 3.
Характеристика ситем теплоснабжения |  |  |  |  | Ижевского с/поселения
Наименование котельной |  |  | Год ввода тепловых систем в эксплуатацию | Тип прокладки | Протяжен-ность в 2-х трубном исполнении, м | Материал изоляции |  | Степень износа,%
Котельная школы в д.Павлово |  |  | 1980г. | воздушная | 190 | Минвата, рубероид |  | 75
Котельная детского сада в д.Павлово |  |  | 2006г. | воздушная | 484 | ППУ |  | 25
Котельная школы в с.Иж |  |  | 1986г. | подземная безканальная | 25 |  |  | 75
2.3. На территории |  | Ижевского с/поселения |  |  | установлены тарифы для двух организа-ций:
ций: ОАО"Коммунэнерго" - 3168,05 руб./Гкал. на отопление детского сада, дома культуры и жилого сектора в д.Павлово, установленные решением РЭК № 45/2 от 2.11.2012 ; пмп "Пижанскагропромэнерго" - 2482,9 руб./Гкал на отопление школы и жилого сектора в д.Павлово, установленные решением РЭК № 45/2 от 2.11.2012 .Тарифы на тепловую энергию для других организаций на территории поселения не установлены, так как объекты отапливаются собственниками и услуги по теплоснабжению сторонним организациям не предоставляются.
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ ( ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ)
Генеральный план развития территории поселения не разработан.
С 2010 г. численность населения поселения сократилась на 5% - на 69 человек ( см.Табл.1) в основном трудоспособного возраста. Численность населения поддерживается за счет миграции населения из других регионов. Но прибывают только люди пенсионного возраста. В результате чего резко меняется демографическая ситуация в поселении - население стареет. За последние годы закрыта школа, клуб, почта, магазин в с.Соломино, клуб в д.Коровино,клуб и ФАП в д.Чекмари. Планируется закрытие закрытие школы в с.Иж.
Строительство общественного и индивидуального жилья на территории поселения не планируется, строительство общественных зданий не предусматривается.
В соответсвии с этим перспективы в строительстве и развитии теплоснабжающих объектов на территории
на территории |  | Ижевского с/поселения |  |  | Пижанского муниципального района
Кировской области не предвидится.

## Прил1
Приложение № 1
к макету схемы теплоснабжения
Ижевского с/поселения
Пижанского муниципального района
Кировской области
Общая характеристика состояния теплоснабжения Ижевского с/поселения
№ п/п | Потребители тепловой энергии | Потребность в тепле |  | Источник теплоснабжения | Марка установленных котлов, кол-во,год установки | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | Расход топлива, Тут/год | Наличие теплосетей, тип прокладки, протяженность
|  | Гкал\час | Гкал\год
Ижевское с\поселение |  | 0.99 | 1790.1 |  |  | 2.46 | 2030.69 | 439.6
1 | Котельная №19 РУО, Школа с.Иж | 0.13 | 296.5 | Индивиду-альный | КВ-0,2 | 0.17 | 342.96 | 70 | Подземная, 25 м
| Школа с.Иж |  | 296.5
2 | Котельная №11, д.Павлово | 0.53 | 925.5 | Индивиду-альный | КВ-0,93К - 2 шт. | 1.6 | 1045.82 | 224.2 | Воздушная в ППУ, 484 м
| Дом культуры |  | 549.7
| Детский комбинат 2 корпус |  | 237.6
| 2-х эт. жил. дом ул.Октябрьская 2 |  | 10.1
| 16 кв. жил. дом ул.Советская 8 |  | 128.1
3 | Котельная №16 РУО, Школа с.Павлово | 0.33 | 568.1 | Индивиду-альный |  | 0.69 | 641.91 | 145.4 | Воздушная, 190 м
| Средняя школа |  | 305.1 |  | КСВ-03 | 0.25
| Столовая Павловской школы |  | 56.2 |  | Каскад КВр-0,52 | 0.44
| 8ми кв. жилой дом |  | 82.1
| 1 кв жилой дом |  | 18.1
| Зеленая школа |  | 18.8
| Мастерские Павловской школы |  | 87.8
Note on D10: =(ЕСЛИ(Y="мун";W;0))+(ЕСЛИ(ЕСЛИ(Z="жил";W;0);W;0))

## Прил 2
Приложение № 1
| к макету схемы теплоснабжения |  |  | Ижевского с/поселения
Пижанского муниципального района Кировской области
Схема теплосетей котельной №16 РУО ( школа в д.Павлово)
Протяженность теплотрассы - 190 м в двухтрубном исполнении
Способ прокладки - воздушная, материал изоляции - мин.вата, рубероид
Схема теплотрассы от котельной детского сада д. Павлово
Общая протяженность т\трассы – 484 м в 2-х трубном исполнении.
Способ прокладки - воздушная в ППУ изоляции.
Схема теплосетей котельной №19 РУО ( школа в д.Павлово)
|  | Ø 70 мм | L=25 м
Длина теплотрассы - 25м в двухтрубном исполнении.
Способ прокладки - подземная безканальная.
Дом культуры, V= 14243 м³, 2эт., кирпич, Q=491554 Ккал\ч
Котельная Нагрузка 1063517 Ккал\ч ( 1,23 Мвт )
Детский сад V= 4658 м³, 2эт., кирпич, Q=282316 Ккал\ч
Столовая, V= 2720 м³, кирпич, Q=51713 Ккал\ч
Существующая ø 76, 50м
ø 108, 60м
ø 108, 55м
Ø 108, 25м
Ø 108, 5м
Ø 108, 60м
ø 108, 219м
ø 108, 60м
Школа V стр =5262 м³ Q= 129335 ккал/час
Котельная Нагрузка Q= 129335 ккал/час